郎溪县中医院消防维保采购项目

交

易

文

件

发 包 人：郎溪县中医院

代理机构：安徽省智科工程咨询有限公司

编制日期： 2023年8月

# 第一章  发包公告

郎溪县中医院消防维保采购项目发包公告

1.发包条件：

本发包项目郎溪县中医院消防维保采购项目（项目编号：ZK-LX2023013）已批准，资金来源已落实，发包人为郎溪县中医院。项目已具备条件，现对该项目进行公开发包。

2.项目概况与发包范围：

2.1项目概况：对郎溪县中医院内消防设备进行维保。

2.2合同履约期限：一年；

2.3质量标准：合格；

2.4建设地点：郎溪县中医院

2.5本项目控制价为人民币：55000元

3.响应人资格要求：

3.1响应人：独立法人资格，并持有有效的营业执照。

4.资格审查方式：资格后审。

5.交易文件的获取：

5.1请于公告发布之日起从郎溪县中医院（https://www.lxxzyy.net)）下载发包文件及附件；

6.响应文件的递交的截止时间及方式：

1、截止时间：2023年9月5日9时00分（北京时间）

2、地点：郎溪县中医院

3、逾期送达的投标文件将予以拒绝。

4、开启时间及地点同响应文件截止时间及响应文件提交地点

7.联系方式

发包人：郎溪县中医院

地址：郎溪县亭子山路99号

联系人：何女士

联系方式：18656397272

招标代理机构：安徽省智科工程咨询有限公司

地址：合肥市蜀山区望江路与合作化路交口华润五彩城写字楼

联系人：王工

联系方式：13470952709

2023年8月31日

# 附件：交易文件

# 第二章  响应人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 发包人 | 郎溪县中医院 |
| 1.2 | 项目名称 | 郎溪县中医院消防维保采购项目 |
| 1.3 | 建设地点 | 郎溪县 |
| 1.4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.6 | 发包范围 | 详见交易文件 |
| 1.7 | 合同履约期限 | 一年 |
| 1.8 | 质量要求 | 合格 |
| 1.9 | 响应人资质条件 | 详见发包公告 |
| 1.10 | 是否接受联合体响应 | √不接受 □接受，应满足下列要求 |
| 1.11 | 踏勘现场 | √不组织，响应方自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：郎溪县 |
| 1.12 | 发包预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.13 | 响应人提出问题的截止时间 | 响应截止日期前三天 |
| 1.14 | 交易文件澄清、修改的发布形式 | □书面形式 √网上发布 网址：（https://www.lxxzyy.net)） |
| 1.15 | 偏离 | √不允许 □允许 |
| 2.1 | 交易文件的组成材料 | 交易文件应包括下列内容： （1）发包公告 （2）响应人须知 （3）选取办法 （4）响应文件格式 （5）合同条款及格式 （6）技术标准及要求 |
| 2.2 | 澄清、修改交易文件的截止时间 | 发包会前3天 |
| 2.3 | 响应截止时间 | （北京时间）2023年9月5日09时00分 |
| 3.1 | 响应文件的组成材料 | 响应文件应包括下列内容： - 响应函、承诺书 - 法定代表人身份证明 - 授权委托书 ⑷投标清单报价（本项目无需提供，只需填写总价即可） ⑸项目管理机构 ⑹资格审查资料 |
| 3.2 | 承包价或其计算方法 | 详见第三章 选取办法 |
| 3.3 | 响应有效期 | 90天 |
| 3.4 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.5 | 响应文件份数 | 正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 3.6 | 响应文件要求 | 响应文件的签字、盖章应符合交易文件给定的格式和要求，响应文件的封面须有响应单位盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。确定承包人后完整的承包文件均不得采用活页装订。 |
| 4.1 | 递交承包响应文件地点 | 郎溪县中医院行政楼4楼会议室 |
| 4.2 | 是否退还承包响应文件 | √否 □是 |
| 5.1 | 发包会开始时间和地点 | 发包会开始时间：同发包截止时间 发包会开始地点：郎溪县中医院行政楼4楼会议室 |
| 5.2 | 发包会程序 | 详见第三章 |
| 6.1 | 承包候选人公示媒介 | 郎溪县中医院（https://www.lxxzyy.net)） |
| 6.2 | 评标委员会的组建 | （1）评标委员会构成： 招标人和有关技术、经济等方面的专家3人。 - 评标专家确定方式：随机抽取确定。 |
| 6.3 | 履约担保 | 无。 |
| 7 | 付款方式 | 每6个月支付一次 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 发包人及服务代理机构对本交易文件具有最终解释权。 |  |
| 8.2 | 招标代理费：1000元；评审费按实支付。 以上费用均由中标企业承担，投标人应将以上费用自行考虑到投标报价中（但不单列项目报价）。 |  |
| 8.6 | 评标小组认为潜在投标人的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。 |  |

第三章  发包会和选取办法

1.发包会开始时间和地点：

1.1本发包项目按照本须知前附表所规定的时间和地点公开举行发包会议

2.发包会程序由主持人（发包人或其代理人）按下列程序组织：

2.1宣布会场纪律及响应截止时间到；

2.2介绍发包人、见证人、监督人等；

### 选取办法前附表

| 条 款 号 |  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 响应人名称 | 与营业执照一致 |  |
|  |  | 响应函格式 | 与发包文件给定格式一致，响应人盖单位章，法定代表人或其发包代理人签字或盖章 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应报价 | 符合第二章“响应人须知”规定 |  |
|  |  | 响应内容 | 符合第二章“响应人须知”规定 |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“响应人须知”规定 |  |
|  |  | 服务质量 | 符合第二章“响应人须知”规定 |  |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“响应人须知”规定 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 报价得分 | 20 |
|  |  |  | 技术标部分 | 80 |
|  |  |  | 合 计 | 100 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算 | 见评分标准表 |  |
| 3.4.1 |  | 响应人最终得分的计算方法 | 所有评委的评分之和的平均值，即为该响应人的最终得分。 |  |

详细评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 （20分） | 报价得分 （20分） | 取所有有效（报价不超过控制价）投标报价的平均值作为评标基准价，等于评标基准价的得满分，在此基础上每低于评标基准值1%的扣1分，每高于评标基准值1%的扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 技术商务部分（80分） | 服务方案 （40分） | 针对本项目的服务要求，供应商在响应文件中提供详 细的服务方案，磋商小组根据方案进行综合评分： 1、消防服务管理理念(根据本项目提出合理的管理服 务理念、目标、计划、承诺)： (1)内容全面、科学合理，具体措施可行且完全 满足 采购人需求的，得10 分； (2)内容较为科学 合理，具体措施与本项目采购需求 契合度较 高的，得7 分； (3)内容有待完善的，得 4 分； (4)差或未提供的不得分。 2、消防服务方案(包括但不限于人员值班、驻点、本 地化服务、消防系统保养等)： (1)实施方案全面、科学合理，具体措施可行且完全满 足采购人需求的，得10分； (2)实施方案较为科学合理，具体措施与本项目采购需 求契合度较高的，得 7 分； (3)实施方案有待完善的，得 4 分； (4)差或未提供的不得分。 3、有监督机制、消防相关管理及应急制度预案、消防 组织结构： (1)实施方案全面、科学合理，具体措施可行且完全满 足采购人需求的，得 10 分； (2)实施方案较为科学合理，具体措施与本项目采购需 求 契合度较高的，得 7 分； (3)实施方案有待完善 的，得 4 分； (4)差或未提供的不得分。 4、消防安全落实、消防档案管理 (1)实施方案全面、科学合理，具体措施可行且 完全 满足采购人需求的，得 10 分； (2)实施方案较为科学合理，具体措施与本项目采购需 求 契合度较高的，得 7 分； (3)实施方案有待完善 的，得 4 分； (4)差或未提供的不得分。 |  |
|  |  | 人员配备（10分） | 1、项目负责人具有注册一级消防工程师或一级注册建造师（机电工程专业）的，得6分；具有注册二级消防 工程师或二级注册建造师（机电工程专业）的，得3分； 本项满分6分。 注：投标文件中同时提供以下材料，否则不得分： （1）证书扫描件或影印件。 （2）投标人为其缴纳的近半年内任意连续三个月的社 保证明材料。 2、项目团队人员（除项目负责人外）中具有：消防设 施操作员中级（四级）及以上证书或建（构）筑物消 防员四级（中级）及以上证书的，每提供1人得2分， 本项满分4分。 注：响应文件中提供以上人员名单（格式自拟）及对 应人员的证书扫描件，以及供应商为其缴纳的近六个 月内（任意连续三个月）的社保证明材料，社保证明 材料形式详见第二章供应商须知前附表（提供任意五 险之一 的社保缴纳证明即可）。 |  |
|  |  | 业绩（30分） | 1.2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）,供应商具有消防维保或消防建设类业绩的,每提供一个 得10分；本项满分30分。 注： （1）同一项目按不同年份签订的多份合同按一个业绩 计算。正在履约的业绩或履约完成的业绩均予以认可。 （2）投标文件中须提供业绩合同材料的扫描件或影印 件。如合同中不能体现合同签订时间、项目类型等关 键评审信息，应另附业主证明（业主单位加盖公章） 材料扫描件。 |  |

### 1．选取方法

本次评标采用综合评估法。按照本章评分标准进行打分，所有评委的评分之和的平均值即为该响应人的最终得分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。若出现两个或多个响应最终得分相同，对得分相同的响应人按响应报价由低向高排序，其余排序名次顺延；若响应报价也相等的，由评委会抽签决定。

### 2．评标程序

2.1、报价评审：对各投标人报价进行评审，不得超过最高投标限价，否则响应文件被否决，不进入下一步评审。

2.2对通过报价评审的响应单位按照本章的评分办法进行综合打分，按照得分高低依次排名。

2.3按照2.2评审排名，依次进行初步评审（形式评审、响应评审、资格评审），直至推选出前2名中标候选人

#### 3、评标结果

3.4.1评标委员会根据得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向发包人提交书面评标报告。评标结果应进行公示，公示时间为三日。

### 4. 特殊情况的处置

#### 4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当连续评标，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法进行时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部响应文件和开标评标资料，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

#### 4.2 关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由发包人根据本发包文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

#### 4.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决（不得弃权）。

# 第三章  响应文件格式

### （项目名称）

响  应  文  件

响应人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 目    录

一、响应函、响应承诺书

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标清单报价

五、项目管理机构

六、资格审查资料

一、响应函

### （一）响应函

（发包人名称）：

- 我方已仔细研究了     （项目名称）    交易文件的全部内容，确定响应总报价为人民币（大写）                . （¥：        ）的承包总报价，服务期     ，按合同约定实施和完成项目，。

2．我方承诺在交易文件规定的有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方确定为承包人：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照交易文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

（5）我方承诺本响应函在交易文件规定的提交响应文件截止时间后，在交易文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．项目负责人            。

6．我方完全理解并接受发包人对本项目在招标响应时间上的安排，并对此无异议。

响 应 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

（二）响应承诺书

致发包人：

在认真研究了（项目名称 ） 施工交易文件后，我们作出如下郑重承诺：

1、全面响应交易文件的各项要求。

2、承诺不将承包项目进行分包或转包，一经发现，业主有权终止合同，并扣除本项目履约保证金。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。

3、承诺响应文件上确定的项目负责人、在成交后及施工过程中不替换。如发现替换，业主有权终止合同，并扣除本项目履约保证金。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。

4、承诺响应时已对项目现场及周围环境进行踏勘，充分了解工地位置、地上地下情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，成交后不得以不了解现场情况为由，要求增加造价、索赔或延长工期。

5、我方一旦被选定为承包人，按时签订合同，绝不违背你方交易文件和我方响应文件。如有违背你方可选择其他成交候选人，并扣除我方保证金，保证金不足弥补你方损失的，由我方无条件补偿。

6、我方承诺，对该项目的响应报价作为承包价即合同价，响应人已认真复核，同意按此价作为响应报价。一旦成交，合同价按响应报价执行。

7、我方完全理解并接受发包人对本项目在发包时间上的安排，并对此无异议。

响应单位：（公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

## 二、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：                 （盖单位章）

年    月     日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权委托人身份证明（身份证复印件）

响应人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

手机号码：

年       月       日

## 四、分项报价表

| 序号 | 分项报价指标 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商公章：

## 五、项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：人员需按要求填写，证书按响应文件要求后附。

## 六、资格审查资料

附企业法人营业执照副本、项目负责人证书等资格审查所需资料的复印件或扫描件（并加盖单位章）

## 其他资料

格式自拟

# 第五章  合同条款及格式

# 第六章  服务要求

(一)、维保要求

1 、本项目维保采用全包方式，维保单位应自行踏勘服务现场，按维保货物清单报综合单价及投标总价。投标文件中须列出完成郎溪县中医院消防系统的维护、保养、检查、调试、维修、设备更换的配件费、检测费、辅材费、工时费及消防年检等所有各项费用。投标人须自行考虑履约过程中存在的价格因 素及相关风险，如因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法 完成维保服务，投标人自行承担一切后果。消防部门年检费、系统巡检费、包年配件费、辅材费、备件仓储及管理费、值班费等费用，由投标人承担，包含在投标报价中维修记录。

2、维保单位应对消防及监控设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备 报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，整个系统时刻处 于良好工作状态。如发生火灾，消防设备不能发挥报警、灭火功能，消防维保单位应负全部责任。

3、维保单位须安排消防部门认可的消防检测公司按照《建筑消防设施检测技术 规程》每年对郎溪县中医院消防设施进行消防检测，维保单位 确保年检通过。未通过检测项目维保方免费维修（包含设备更换及配件费），直 至通过检测，并出具消防部门认可的《建筑消防设施检测报告》，报消防部门备案。

4、向安保、物业及管理人员提供操作培训与技术咨询服务。

5、对中医院门诊楼、住院楼、后勤楼、发热门诊等场所安全出口张贴火警疏散图。

(二)、维护保养工作方案

1、火灾自动报警及消防联动系统

1)、每月对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、 火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、 打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

2)、每月按安装总量的 30%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按 钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

3)、每月进行报警及控制线路维修检查；每季对消防系统进行一次全面检查， 对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于 50%）。 4)、每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示 功能，打印、显示部位编号应一致。

2、自动喷水灭火系统

1)、每周对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、 阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

2)、每周利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水 力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

3)、每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警 功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

4)、每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行 主、备泵切换功能实验。

5). 每周检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确。

6). 每月定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

7)、每月实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

3、消火栓灭火系统

1)、每周对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

2)、每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

3)、每月按安装总量的 30%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

4)、每季度对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

4、气体灭火系统

1).每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

2)、每周检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常。

3)、每周检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象。

4)、每周检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常。

5)、每月对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑。

6)、每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作。

7 )、每周检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆。

8) 、每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化9 )、每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要

求。

10)、每季年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的 5%。

11)、每半年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

5、防排烟系统

1)、每周检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2)、每月按安装总量的 20%和 30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

3)、每月与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次，）。

4)、每月定期对正压送风机（排烟风机和电机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

5)、每半年按安装总量的 30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的 20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭电动防火阀。

6、防火卷帘系统

1)、每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降。

2)、每季度按安装总量的 30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺

序器是否完好。

3)、每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈

信号是否正常。

7、应急照明及疏散指示系统

1)、每周检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态（维护保养及更换）。

2)、每月按安装总量的 30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

3)、每月检查应急照明系统和 EPS 系统电源工作是否正常，对电池组放电时

间进行检查。

4)、每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象防

火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动。

8、消防通讯及广播系统

1)、每月检查电话插孔、电梯对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

2)、每月定期对消防广播主机进行一次检测维护保养。

3)、试验消防广播的选层广播功能是否正常。

4)、每月进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

9、灭火器

1)、每周检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志、（手提式、推车式）压力指针是否在绿区等是否符合规范要求。

2)、每季度对按照总数的 50%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，

不合格的予以更换。

3). 检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效必要时进行喷射试验。

10、水泵、恒压泵、控制柜、联动柜

1)．每周检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档。

2)．每周检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常。

3)．每月检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线保养工作。

4)．每月检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验 1-3 次。

5)．每月测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录。

6 )每月测试消防水泵的故障自投功能是否正常。

7 )定期添加或更换水泵的润滑油。

11、其它消防设备设施

1)、每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

2)、每月系统检查消防水池、消防水箱能否满足正常工作需要，技术参数是否在正常范围内。并检查消防补水泵工作情况。满足正常补水要求。

3)、每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

4)、每半年检查并试验自备发电设施能否正常切换和发电。

(三)、设备维修、更换费用：

1．维保期内，消防设备自身原因发生故障的，维保单位免费给予维修，院方不承担人工费，工具、机具使用费，更换及维护中所需的设备均由维保单位承担；

2．主设备定义为宣城市市场信息价可查询到的设备，维保单位安排人员免费安装、调试。

(四)其它要求

1、在节假日及医院有重大活动前做好消防系统的检查及安全预案。确保消防系统安全可靠运行，并安排专人值班。

2、维修保养单位每次维修保养后应提交书面维修保养报告给采购人存档；维修保养合同期满后，维修保养公司应向采购人提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。每次维修保养需采购人管理部门签字确认。

3、各次检测、检查、试验必须采购人和维修保养公司双方代表签字方能认可。

4、每年至少对医院做4次系统全面的消防演练。

5、维保单位做好消防验收、年底考核及各种消防工作及安全检查，并保证采购人能够验收、考核通过。

6、所有维保人员需按照有关部门要求持证上岗。

7、负责我院职工的消防安全教育和消防知识的培训，每年集中培训 1 次。

8、负责协同组织我院职工消防安全演练工作，每年开展消防演练 4 次。

9、费用包含年检和评估费用

### 10、发生火灾后能在1小时内响应，3小时到达现场配合相关部门工作。